PRIKLJUČENJE NA PROLAZNI IZOLATOR UTIČNOG TIPA

(PREMA SRPS EN 50181)

D. Maleš*, Elektrodistibucija Beograd

D. Jovanović, Elektrodistibucija Beograd

Đ. Glišić, Elektrodistibucija Beograd

B. Stojanović, Elektrodistibucija Beograd

1  UVOD

Prolazni izolatori utičnog tipa su definisani standardom SRPS EN 50181:2012 Prolazni izolatori utičnog tipa za opremu iznad 1 kV do 52 kV i od 250A do 2,5 kA, osim za transformatore napunjene tečnošću (1). Primenom ovih izolatora je omogućeno jednostavno priključenje termoplastičnih kablova na razvodna postrojenja i transformatore. Usled njihove kompaktnosti, pouzdanosti, bezbednosti, raznih varijanti priključaka, sistem priključenja preko prolaznog izolatora utičnog tipa je našao široku primenu u postrojenjima srednjeg napona.

Sistem priključenja na prolazni izolator utičnog tipa sastoji se iz dva osnovna dela:

- prolazni izolator utičnog tipa, montiran na uređaj

- izolovana završnica u formi razdvojivog konektora.

Prolazni izolator utičnog tipa je deo sistema na strani postrojenja (opreme). Fabrički se ugrađuje i ispitije.

Razdvojivi konektor je deo sistema na strani kabla. On omogućava priključenje i isključenje kabla na prolazni izolator priključnog tipa.

Standard SRPS EN 50181 utvrđuje osnovne dimenzije i karakteristike prolaznih izolatora utičnog tipa kako bi se obezbedila pravilna montaža i zamenjivost odgovarajućeg razdvojivog konektora.

2  PODELA PROLAZNIH IZOLATORA UTIČNOG TIPA

Razlikujemo dva osnovna tipa prolaznih izolatora utičnog tipa:

- sa spoljašnjim konusom (outside cone type),

- sa unutrašnjim konusom (inside cone type).

* Darko Maleš, dipl.el.inž., PD Elektrodistribucija-Beograd, Gospodar Jevremova br.28, Beograd, +381(0)11/3405-013,e-mail:dmales@edb.rs

2.1  Prolazni izolator utičnog tipa sa spoljašnjim konusom

a)                                                                                                    b)

Slika 1. Dimenzije prolaznog izolatora utičnog tipa sa spoljašnjim konusom

Tabela 1 - Dimenzije priključka

| Um kV | Ir A | d1 mm | d2±0.2 mm | d3±0.2 mm | d4 max. mm | I1 max. mm | I2 mm | I3 min. mm | Tip kontakta | Tip priključka | Slika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-24 | 250 | 31+0.1 -0.3 | 32,5 | 48,5 | 132 | 205 | 48 0 -0.2 | 9 | klizni | A | 1a) |
| 12-24-36 | 250-400 | 46 ±0.2 | 56 | 70 | 137 | 205 | 90 ±0.2 | 11 | klizni | B | 1a) |
| 12-24-36 | 630-1 250 | 46 ±0.2 | 56 | 70 | 137 | 205 | 90 ±0.2 | 11 | vijčani | C | 1a) |
| 12-24 | 800-1 250 | 39,9 ±0.2 | 52,1 | 76,2 | 137 | 205 | 81 ±0.2 | 14,8 | vijčani | D | 1a) |
| 36 |  | 39,9 ±0.2 | 61,5 | 76,2 | 165 | 240 | 103,7±0.2 | 21 | vijčani | E | 1a) |
| 12-24-36 | 630-1 250 2 500 | 64 ±0.2 | 86,8 |  | 165 | 240 | 110,5±0.2 |  | vijčani | F | 1b) |
| 12-24-36-52 | 630-1 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napomena: Kontura I1 x d4 predstavlja prostor koji zauzima prolazni izolator unutar opreme. Kada je prolazni izolator sastavni deo opreme, vrednosti I1 i d4 mogu se razlikovati od vrednosti navedenih u tabeli i određene su od strane proizvođača opreme. |

U tabeli 1 standarda [1] definisani su sledeći tipovi priključka: A, B, C, D, E i F.

U praksi se najčešće koriste tipovi:

A - priključenje transformatora, motora, transformatorskih ćelija razvodnih postrojenja (do 24 kV)

B - priključenje transformatora, motora, transformatorskih ćelija razvodnih postrojenja (do 36 kV)

C - priključenje postrojenja tipa RMU i transformatorskih ćelija razvodnih postrojenja (do 36 kV)

Tip C je najrasprostranjeniji u primeni.

Tip priključka: A do E:

Tip priključka: F:

Slika 2. Detalj priključka prolaznog izolatora utičnog tipa sa spoljašnjim konusom

Za svaki tip priključka u tabeli 2 su definisane dimenzije utičnog dela.

Tabela 2 - Dimenzije prolaznog izolatora

| Um kV | Ir A | Kontakt izolatora | I5 min. mm | I6 min. mm | Polupre- čnik | Mehaničko učvršćenje | I7 ± 2 mm | I8 min. mm | I16 ± 1 mm | Priključak i tip izolatora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tip | Materijala | d5 nominal mm | d6 mm | Navoj | I4 min. mm |  |  | r1 max mm | r2 max mm | položaj d7 ± 0,5 mm | zahtevani broj min. | d8 Tip 2 |  |  |  |  |
| 12-24 | 250 | klizni | Cu | - | 7,9+0.02 -0.05 | - | 32 | 30 | 54 | 1 | 2 x 45º | 90 | 2 | M6 | 3,5 | 8 | 2 | A1 |
| 12-24-36 | 250 | klizni | Cu | - | 14+0 -0.04 | - | 40 | 38 | 97 | 3 | 3 | 102 | 2 | M8 | 5,5 | 10 | 2 | B1 |
| 12-24-36 | 400 | klizni | Cu | - | 14+0 -0.04 | - | 40 | 38 | 97 | 3 | 3 | 102 | 2 | M8 | 5,5 | 10 | 2 | B2 |
| 12-24-36 | 630 | vijčani | Cu | 22 min. | - | M16 | 29 | - | 97 | 3 | 3 | b 102 | b 2 | b M8 | - | 10 | - | C1 |
| 12-24-36 | 1 250 | vijčani | Cu | 32 | - | M16 | 29 | - | 97 | 3 | 3 | b 102 | b 2 | b M8 | - | 10 | - | C2 |
| 12-24 | 800 | vijčani | Cu or Al | 32 | - | M16 | 29 |  | 88 | 3 | 3 | b 102 | b 2 | b M8 | - | 10 | - | D1 |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |
| 12-24 | 1 250 | vijčani | Cu | 32 | - | M16 | 29 |  | 88 | 3 | 3 | b 123 | b 2 | b M8 | - | 10 | - | D2 |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 |
| 12-24-36 | 2 500 | vijčani | Cu | 50 | - | M16 | 29 | - | 94 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | F1 |
| 12-24-36-52 | 630 | vijčani | Cu | 22 min. | - | M16 | 29 | - | 94 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | F2 |
| 12-24-36-52 | 1 250 | vijčani | Cu | 32 | - | M16 | 29 | - | 94 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | F3 |
| Pri vezi razdvojivog konektora na prolazni izolator mora se voditi računa o kompatibilnosti materijala provodnika kabl, kablovskih papučica i provodnih delova izolatora. Na mestima spojeva različitih materijala moraju se uzeti u obzir mere predostrožnosti. U slučajevima korišćenja izolatora sa provodnim delovima od aluminijuma potrebno je korišćenje papučica i vijaka odgovarajućeg kvaliteta od aluminijuma ili legure aluminijuma. Postavljenje sigurnosne opruge je opciono. |

2.2  Prolazni izolator utičnog tipa sa unutrašnjim konusom

Slika 3. Dimenzije prolaznog izolatora utičnog tipa sa unutrašnjim konusom

Tabela 3 - Dimenzije priključka

| Um kV | Ir A | d4 max. mm | I1 max. mm | Tip priključka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-24 | 250 | 132 | 205 | 0 |
| 12-24-36 | 400-630 | 137 | 205 | 1 |
| 12-24-36 | 800 | 137 | 205 | 2 |
| 12-24-36-52 | 1 250 | 185 | 240 | 3 |

Za prolazne izolatore utičnog tipa sa unutrašnjim konusom u standardu [1] su definisani sledeći tipovi priključka: 0, 1, 2 i 3.

Za svaki tip priključka u tabeli 4 su definisane dimenzije utičnog dela.

Slika 4. Detalj priključka prolaznog izolatora utičnog tipa sa unutrašnjim konusom

Tabela 4 - Dimenzije prolaznog izolatora

| Um kV | Ir A | d10 mm | d11 mm | d12 ±0.4 mm | d13 ±0.4 mm | d14 +0.1 0 mm | d15 mm | d16 max. mm | d17 min. mm | l10 ±1.3 mm | l11 min. mm | l12 ±0.2 mm | l13 mm | l14 +2 -1 mm | l15 +5 0 mm | l17 mm | Tip kontakta | Tip priključka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-24 | 250 | min 69 | max 62 | 53,2 | 47,5 | a | 88 | 108 | 59,5 | 83 | 44 | 59 | 20 +1 0 | 14 | 23 | 1 +1 -0,5 | prsten | 0 |
| 12-24-36 | 400 630 | min 79 | max 72 | 59,8 | 54 | 36 | 95 | 115 | 63,5 | 83 | 46,5 | 59 | 20 +1 0 | 14 | 23 | 0 | prsten | 1 |
| 12-24-36 | 800 | min 86 | max 79 | 65,8 | 60 | 39 | 102 | 122 | 69,5 | 83 | 46,5 | 59 | 20 +1 0 | 14 | 23 | 0 | prsten | 2 |
| 12-24-36-52 | 1 250 | 115 0 -18 | 95 0 -1 | 87,8 | 79,7 | 55 | 130 | 150 | 92,5 | 110 | 82 | 81 | 24 +1,5 0 | 19 | 32 | 0 | prsten | 3 |
| a Ženski deo priključka treba biti u skladu sa zahtevima za kontaktno pero razdvojivog konektora. |

3  PREDNOSTI SISTEMA PRIKLJUČENJA KABLA NA PROLAZNI IZOLATOR UTIČNOG TIPA

Ovakav sistem priključenja ima sledeće prednosti:

- jednostavno priključenje i isključenje kabla na razvodno postrojenje u beznaponskom stanju,

- kabl može brzo i jednostavno da se demontira sa priključka u slučaju kvara,

- oprema se isporučuje sa fabrički ugrađenim prolaznim izolatorima utičnog tipa, ispitana i spremna za priključenje kablova,

- postignut je visok nivo sigurnosti i pouzdanosti; izolator i kontakti su zaptiveni i  zaštićeni od vlage, prašine i drugih spoljašnjih uticaja,

- priključak je potpuno izolovan čime je postignuta povećana bezbednost od napona dodira

- izborom konektora (T ili ravni), sistem priključenja kabla omogućava proizvoljan prostorni razmeštaj kablova (horizontalan, vertikalan, sa donje ili gornje strane),

- korišćenjem dodatnih adaptera na konektorima može da se omogući: provera beznaponskog stanja bez odvajanja kabla, ispitivanje kabla, priključenje odvodnika prenapona, uzemljenje kabla, paralelno priključenje dva kabla, itd.

4  PRIMENA PRIKLJUČENJA KABLA NA PROLAZNI IZOLATOR UTIČNOG TIPA

U Elektrodistribuciji Beograd se sistem priključenja kabla na prolazni izolator utičnog tipa koristi kod:

- 35 kV gasom izolovanih postrojenja,

- 10 kV (20 kV) gasom izolovanih postrojenja (RMU i vodne ćelije u mobilnim RP).

U primeni su prolazni izolatori sa spoljašnjim konusom (tip C), a nažalost primena prolaznih izolatora utičnog tipa za potrebe priključenja transformatora je izostala.

Na 35 kV naponskom nivou se uvek koristi sistem priključenja sa ekranizovanim konektorima. Na 20 i 10 kV naponskim nivoima, konektori mogu biti sa ili bez ekrana za oblikovanje polja. Ekran konektora se povezuje na uzemljenje, čime je izvršeno oblikovanje električnog polja (slika 5).

5  NAČIN PRIKLJUČENJA KABLA NA PROLAZNI IZOLATOR UTIČNOG TIPA

Pravilno priključenje unapred pripremljenog kabla sa konektorom podrazumeva da:

- osa konektora se mora poklapati sa osom prolaznog izolatora čime se omogućava pravilno naleganje kape, zaptivanje i zaštita priključka od spoljašnjih uticaja,

- pri ulasku u postrojenje (odeljak za priključenje) kablovi moraju biti adekvatno pričvršćeni čime se izbegava mehanično opterećenje izolatora,

- pre priključenja je potrebno očistiti površinu izolatora kao i kontakte konektora i naneti u tankom sloju sredstvo za bolje zaprivanje.

Kao obavezni deo priključka, koji se nikako ne sme izostaviti je kapa konektora. U slučaju njenog izostavljanja, spadanja ili nezaptivenosti vremenom dolazi do pojave vlage i skupljanja prašine na površini izolatora. Usled toga dolazi do parcijalnih pražnjenja i pojave puzajućih struja po površini izolatora koje dovode do degradacije površinskog sloja izolatora i njegovog brazdanja (Slika 6).

Slika 6. Posledice neispravnog priključka prolaznog izolatora

6  ZAKLJUČAK

Sistem priključenja kabla na prolazne izolatore utičnog tipa je već duže vreme u upotrebi u EDB. Prednosti koje pruža ovakav način  priključenja, kao i nova oprema predviđena za ovakav način priključenja čine ovaj sistem sve zastupljenijim u praksi. Postoji potreba dopune Tehničke preporuke br.3, kojom bi se regulisala primena izolovanih priključaka utičnog tipa.

LITERATURA

[1]	SRPS EN 50181:2012 Prolazni izolatori utičnog tipa za opremu iznad 1 kV do 52 kV i od 250A do 2,5 kA, osim za transformatore napunjene tečnošću

[2]	SRPS EN 50180:2012 Prolazni izolatori za transformatore napunjene tečnošću iznad 1 kV do 52 kV i od 250A do 3,15 kA

[4]	IEC 60050-461 International Vocabulary - Part 461: Electric cables

[5]	Electric Cables Handbook, G. F. Moore

[6]	Elektroenergetski kablovi, B. Lalević

[7]	Katalozi i prospekti proizvođača razvodnih postrojenja

[8]	Katalozi i prospekti proizvođača kablovskog pribora

# Text boxes

Slika 5. Detalj priključka prolaznog izolatora sa oblikovanjem električnog polja